Nr postępowania:  DSUiZP 252/JK/7/2013				                 	    Końskie   2013-02-21

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 64174 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz montaż windy hydraulicznej wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w budynku 1 D ZOZ Końskie w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i montaż windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług Przychodni Specjalistycznej i Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytanie dotyczące wyżej wymienionego postępowania informuje :

Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę następujących parametrów platformy pionowej:

  - Napęd elektryczny pasowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na napęd elektryczny pasowy ze względu na specyfikę pracy (głośność).

  - Udźwig 300 kg.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na udźwig 300 kg

  - Kabinę o wymiarach 1460x1170 mm.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kabiny 1460x1170 mm jeżeli warunki przebudowy klatki schodowej na to pozwolą

  - Drzwi kabinowe i szybowe wychylne otwierane ręcznie? Wymiary klatki schodowej uniemożliwiają zastosowanie drzwi teleskopowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie drzwi kabinowych  i szybowych  wychylnych  otwieranych ręcznie ze względu na utrudnienia jakie będą wynikać przy obsłudze tej windy przez osoby niepełnosprawne tj. korzystających z kul, balkoników wózków dla niepełnosprawnych

Pytanie

- Zamawiający w SIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym powołuje się na dyrektywę maszynową 2006/42/WE, która dotyczy platform pionowych. Natomiast w innym miejscu Zamawiający używa nazwy „dźwig osobowy hydrauliczny”. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju urządzenia, które ma być zastosowane.

Odpowiedź

Zastosowany ma być dźwig hydrauliczny dla niepełnosprawnych wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej na drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze względów funkcjonalnych

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuszcza  zamianę panelu sterownia ze stali nierdzewnej o gramaturze „lnu” na panel sterownia ze stali nierdzewnej szczotkowanej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza panelu sterownia ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze względów funkcjonalnych

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drzwi teleskopowych 2 panelowych na drzwi wychylne przeszklone?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza  drzwi wychylnych przeszklonych ze względu na utrudnienia jakie będą wynikać przy obsłudze tej windy przez osoby niepełnosprawne tj. korzystających z kul, balkoników wózków dla niepełnosprawnych

Pytanie

- Co jest powodem wymaganego przez Państwa zainstalowania chłodnicy czynnika roboczego w maszynowni?

Odpowiedź

Zamawiający opisał instalacje chłodnicy czynnika roboczego  jako urządzenie możliwe do zastosowania a nie konieczne konieczność zastosowania może wynikać z zastosowanej technologii.

Pytanie

Szanowni Państwo zwracamy się prośbą o wydłużenie terminu wykonania zadania. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem przetargu jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem windy a sam proces oczekiwania na uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę jest czasochłonny i może potrwać do maja 2013- wobec czego nie będzie możliwe dostarczenie i zamontowanie windy w terminie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji tj. do 25.05.2013.

Odpowiedź

Zamawiający zmianę terminu wykonania zamówienia określił w § 3 istotnych postanowieniach umowy nr 252/JK/7/2013 załącznik nr 5 do SIWZ

Pismo zostaje w dniu  dzisjejszym zamieszczone na stronach www.zoz końskie.pl

Końskie 2013-02-21

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki