Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/187/2017                                                                                   Końskie. 2017-12-05

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego z samostartem o mocy 150kW zgodnie z załączonym projektem  budowlano wykonawczym, przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Uwaga: projekt  budowlano wykonawczy oraz przedmiar robót i kosztorys nakładczy zawierają wymianę kabla  zasilającego rezerwowego  YKXS 5x120mm2 o długości 238 metrów Zamawiający informuję że prace te oraz materiały nie są objęte procedurą zakupową w związku z tym do wykonania przyłączenia agregatu potrzeba jest tylko                        28 metrów kabla YKXS 5x120mm2.

W związku z powyższym w PROJEKCIE BUDOWLANYM zmienia się:

Strona 3 z tabelki część graficzna wykreśla się rubryki Nr rys.

E03

E04

E05

Strona 7 Pkt 4.4  Wykreśla się zapis

Pomiędzy budynkiem agregatorowni a budynkiem kuchni kable układać w rowie kablowym

na podsypce piaskowej 10cm na głębokości 70cm.

Przy przejściu przez drogę kabel chronić rurą DVK 110 o długości takiej aby rura wystawała

min. 50cm z każdej strony drogi. Przy skrzyżowaniu z innymi mediami kabel chronić rura

DVR 110.

Końce rur uszczelnić przed dostaniem się zanieczyszczeń. Po ułożeniu kabla teren

przywrócić do poprzedniego wyglądu ( rowy zasypać, płyty chodnikowe ułożyć ponownie ,

utwardzenie drogi odtworzyć)

Przy wejściu do budynku przez ścianę zastosować przepust szczelny.

W budynku w korytarzach i pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszonego kabel

układać na projektowanym korycie kablowym 100mm.W miejscach gdzie są już koryta

kablowe projektowane koryto dobudować obok poprzez zastosowanie dłuższych

wsporników aby zmieściły się oba koryta.

Nad stropem podwieszonym kabel mocować do ściany z pomocą uchwytów stalowych

ocynkowanych. Przy przejściach przez ściany kabel chronić rurą ochronną z PVC.

Kable sterownicze od SZR do Agregatu chronić rura peszla.

Strona 10 tabela 5. Dziennik kablowy wykreśla się pozycja 3

Strona 11 tabela 6. Zestawienie materiałów podstawowych Lp 1 zmienia się ilość z 238 metrów na 28 metrów

Strona 11 tabela 6. Zestawienie materiałów podstawowych Lp 2 wykreśla się w całości

Strona 11 tabela 6. Zestawienie materiałów podstawowych Lp 4 wykreśla się w całości

W związku z powyższym w PRZEDMIARZE ROBÓT I KOSZTORYSIE NAKŁADCZYM zmienia się:

Strona 2 tabela  wykreśla się pozycje Lp.  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

Strona 3 tabela  wykreśla się pozycje Lp.  27, 28,

Strona 4 tabela  wykreśla się pozycje Lp.  1, 2, 3, 4,

Strona 5 tabela  wykreśla się pozycje Lp.  4*, 6, 7, 8,

Strona 6 tabela  wykreśla się pozycje Lp.  kontynuacja pozycji 8, 9, 10, 11, 12,

Strona 7 tabela  wykreśla się pozycje Lp. 13, 14

Strona 8 tabela  wykreśla się pozycje Lp. 16

Strona 11 tabela  wykreśla się pozycje Lp. 27, 28

Strona 14 tabela  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW zmienia się ilość w Lp.  5 kabel z  228.8metrów  na 28 metrów wykreśla się Lp. 6, 7, 10, 12, 14, 15, 22,

Strona 14 tabela  ZESTAWIENIE SPRZĘTU wykreśla się Lp. 5,

Zamawiający dopuszcza systemy równoważne o parametrach powyżej wymienionych (tożsamych) lub lepszych.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt,

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,

- przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.

- realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy

- utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;

- uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac,

- zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

Termin realizacji

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony powyżej w terminie do 6 tygodni

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

- Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Kierownikiem Działu Technicznego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego  Piotr Sielski tel. 41 39- 02-308 tel. kom 504 217 664 lub na adres e-mail:  psielski@zoz.konskie.pl w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 314    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2017-12-19  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy,

- istotne postanowienia warunków umowy,

- projekt  budowlano wykonawczy,

- przedmiar robót i kosztorys nakładczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Z-ca  Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

sporządził:  Jacek Kruk